## AMIService (hidden)
ESMAMIService
本サービスはAMIアレイコントローラおよびその配下のデバイスの構成、状態監視を行います。 本サービスに関するアラートが発生した際には、AMIアレイ関連の確認をお願い致します。 [注意] 本サービスはサービス名と表示名が異なります。サービス名 「ESMAMIService」 表示名 「ESM△AMI△Service」(△は半角の空白1文字)
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他 | SNMP Trap OID
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考 | Enterprise ID | Specific ID
1000 | 正常 | 論理デバイス[%1]がOptimalになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がOptimalになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1001 | 警告 | 論理デバイス[%1]がDegradedになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がDegradedになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイスがDegradedになりました。状態がFailedのハードディスクを交換して、Rebuildを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にRebuildが行われます。 | 黄 | ○ | ○ | × | 論理デバイスがDegradedになりました。状態がFailedのハードディスクを交換して、Rebuildを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にRebuildが行われます。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1002 | 異常 | 論理デバイス[%1]がOfflineになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がOfflineになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイスがOfflineになりました。論理デバイスの復旧は不可能ですので、状態がFailedのハードディスクを交換して論理デバイスの再構築を行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | 論理デバイスがOfflineになりました。論理デバイスの復旧は不可能ですので、状態がFailedのハードディスクを交換して論理デバイスの再構築を行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1003 | 正常 | 論理デバイス[%1]がConsistency Check中です。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がConsistency Check中です。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1004 | 正常 | 物理デバイス[%1]がOnlineになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイス[%1]がOnlineになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1005 | 異常 | 物理デバイス[%1]がFailedになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイス[%1]がFailedになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイスがFailedになりました。デバイスを交換してRebuildを行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | 物理デバイスがFailedになりました。デバイスを交換してRebuildを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1006 | 正常 | 物理デバイス[%1]がRebuild中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイス[%1]がRebuild中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1007 | 正常 | 物理デバイスがHot Spareになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイスがHot Spareになりました。 アレイコントローラ番号:%2 SCSI-BUS:%3 SCSI-ID:%4 ベンダ:%5 モデル:%6 リビジョン:%7 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1009 | 警告 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで充電異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで充電異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラのバッテリーで充電異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | 黄 | ○ | ○ | × | アレイコントローラのバッテリーで充電異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1010 | 異常 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラのバッテリーで異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | 赤 | ○ | ○ | × | アレイコントローラのバッテリーで異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1011 | 警告 | 物理デバイス[%1]がS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーになりました。 アレイコントローラ番号:%2 SCSI-BUS:%3 SCSI-ID:%4 ベンダ:%5 モデル:%6 リビジョン:%7 | 物理デバイス[%1]がS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーになりました。 アレイコントローラ番号:%2 SCSI-BUS:%3 SCSI-ID:%4 ベンダ:%5 モデル:%6 リビジョン:%7 | 物理デバイスがS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーと認識されました。予防保守の観点からこのデバイスの継続使用は危険ですので装置を交換してください。装置の交換後、マネージャ、もしくはエージェントのコントロールパネルで装置交換リセットを行ってください。 | 黄 | ○ | ○ | × | 物理デバイスがS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーと認識されました。予防保守の観点からこのデバイスの継続使用は危険ですので装置を交換してください。装置の交換後、マネージャ、もしくはエージェントのコントロールパネルで装置交換リセットを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
9401 | 異常 | ESM AMI Serviceが停止しました。一時的なシステム負荷などにより監視に失敗した可能性があるためサービスを再起動してください。再起動後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | - | -
9402 | 異常 | ESM AMI Serviceを停止します。Power Console Plusのアレイ情報を取得できません。Power Console PlusのSNMP Agentが正しくインストールされていない可能性があります。 | - | - | - | - | - | - | -
9403 | 異常 | ESM AMI Serviceを停止します。ESM AMI ServiceがサポートしていないバージョンのPower Console Plusがインストールされています。正しいバージョンのPower Console Plusを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | - | -
9404 | 警告 | 物理デバイスのリセットに失敗しました。ESM AMI Serviceを再起動して、再度リセットしてください。再度リセットした後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード : (%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | - | -
9405 | 警告 | ESM AMI Serviceの設定に失敗しました。サービスを再起動して、再度設定してください。再設定後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード : (%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | - | -

## MylexService (hidden)
ESMMylexService
本サービスはMylexアレイコントローラおよびその配下のデバイスの構成、状態監視を行います。 本サービスに関するアラートが発生した際には、Mylexアレイ関連の確認をお願い致します。 [注意] 本サービスはサービス名と表示名が異なります。サービス名 「ESMMylexService」 表示名 「ESM△Mylex△Service」(△は半角の空白1文字)
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他 | SNMP Trap OID
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考 | Enterprise ID | Specific ID
1000 | 正常 | システムドライブがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1001 | 警告 | システムドライブがCRITICALになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがCRITICALになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがCRITICALになりました。DEADのデバイスを交換して、リビルドを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にリビルドが行われます。 | 黄 | ○ | ○ | × | システムドライブがCRITICALになりました。DEADのデバイスを交換して、リビルドを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にリビルドが行われます。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1002 | 異常 | システムドライブがOFFLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがOFFLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがOFFLINEになりました。システムドライブの復旧は不可能ですので、DEADのデバイスを交換してシステムドライブの再構築を行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | システムドライブがOFFLINEになりました。システムドライブの復旧は不可能ですので、DEADのデバイスを交換してシステムドライブの再構築を行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1003 | 異常 | 物理デバイスがDEADになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがDEADになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがDEADになりました。DEADのデバイスを交換してリビルドを行ってください。ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | 物理デバイスがDEADになりました。DEADのデバイスを交換してリビルドを行ってください。ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1004 | 正常 | 物理デバイスがリビルド中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがリビルド中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがリビルド中です。 | 緑 | ○ | × | × | 物理デバイスがリビルド中です。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1005 | 正常 | 物理デバイスがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがONLINEになりました。 | 緑 | ○ | × | × | 物理デバイスがONLINEになりました。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1006 | 正常 | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 | 緑 | ○ | × | × | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1007 | 警告 | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。再度リビルドを行ってください。 | 黄 | ○ | ○ | × | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。再度リビルドを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1008 | 警告 | ハードディスク予防保守機能の診断により、ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしたことを検出しました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 %7 : %8 (しきい値 %9) | ハードディスク予防保守機能の診断により、ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしたことを検出しました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 %7 : %8 (しきい値 %9) | ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしました。予防保守の観点から、このハードディスクの継続使用は危険ですので、保守員にご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。 ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | 黄 | ○ | ○ | × | ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしました。予防保守の観点から、このハードディスクの継続使用は危険ですので、保守員にご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。 ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
9301 | 異常 | ESM Mylex Serviceが停止しました。一時的なシステム負荷などにより監視に失敗した可能性があるためサービスを再起動してください。再起動後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | ESM Mylex Serviceが停止しました。一時的なシステム負荷などにより監視に失敗した可能性があるためサービスを再起動してください。再起動後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | -
9302 | 警告 | ESM Mylex Serviceで一時的に監視に失敗しましたが監視を継続します。同じイベントが頻繁に登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | ESM Mylex Serviceで一時的に監視に失敗しましたが監視を継続します。同じイベントが頻繁に登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | × | -
9303 | 異常 | SNMPのアクセスに失敗しました。ESM Mylex Serviceを停止します。 | SNMPのアクセスに失敗しました。ESM Mylex Serviceを停止します。 | SNMPの設定を確認ください。 | - | - | - | - | SNMPの設定を確認ください。
9304 | 異常 | GAM Serverのアレイ情報を取得できません。ESM Mylex Serviceを停止します。GAM Server、GAMドライバが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | GAM Serverのアレイ情報を取得できません。ESM Mylex Serviceを停止します。GAM Server、GAMドライバが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | -
9305 | 異常 | ESM Mylex ServiceがサポートしていないVersionのGAM Serverがインストールされています。ESM Mylex Serviceを停止します。インストールされているGAM Serverのバージョンを確認してください。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | ESM Mylex ServiceがサポートしていないVersionのGAM Serverがインストールされています。ESM Mylex Serviceを停止します。インストールされているGAM Serverのバージョンを確認してください。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | -
9306 | 異常 | GAM Server、ESMPRO/ServerAgentのインストール情報が不正です。GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentﾞが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentを再インストールしてください。 | GAM Server、ESMPRO/ServerAgentのインストール情報が不正です。GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentﾞが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | -
9307 | 警告 | サービスの設定に失敗しました。ESM Mylex Serviceを再起動して、再度設定してください。再設定後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | サービスの設定に失敗しました。ESM Mylex Serviceを再起動して、再度設定してください。再設定後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | -

## ESMDiskArray (hidden)
ESMDiskArray
本サービスはESMPROディスクアレイ監視の監視対象ディスクアレイコントローラおよびその配下のデバイスの構成、状態監視を行います。 本サービスに関するアラートが発生した際には、ESMPROディスクアレイ監視の監視対象ディスクアレイ関連の確認をお願い致します。
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他 | SNMP Trap OID
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考 | Enterprise ID | Specific ID
1000 | 正常 | 論理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 論理デバイスID: %3 | 論理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 論理デバイスID: %3 | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Online"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Online(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1001 | 警告 |  |  | 障害が発生した物理デバイスを交換してください。 | 黄 | ○ | ○ | × | %1には"Critical"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Critical(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1002 | 異常 |  |  | 障害が発生した物理デバイスを交換し、論理デバイスを復旧してください。 | 赤 | ○ | ○ | × | %1には"Offline"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Offline(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1003 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Consistency Check"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Consistency Check(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1010 | 正常 | 物理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 ディスクID: %3 モデル: %4 | 物理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 ディスクID: %3 モデル: %4 | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Online"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Online(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1011 | 異常 |  |  | 物理デバイスを交換してください。 | 赤 | ○ | ○ | × | %1には"Dead"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Dead(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1012 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Rebuild"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Rebuild(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1013 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Hot Spare"、またはベンダによって表現が異なる場合"Hot Spare(XXXX)"のように文字列を作成してセットする %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1014 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Ready"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Ready(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1020 | 警告 | S.M.A.R.T.機能により物理デバイスが警告と判定されました。 ディスクアレイ: %1 ディスクID: %2 モデル: %3 リセット: %4 | S.M.A.R.T.機能により物理デバイスが警告と判定されました。 ディスクアレイ: %1 ディスクID: %2 モデル: %3 リセット: %4 | この物理デバイスの継続使用は危険ですので装置を交換してください。 リセットが必要な場合は、交換後にマネージャまたはエージェントの管理コンソールからリセットしてください。 | 黄 | ○ | ○ | × | %1には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %2には物理デバイスのIDをセットします。 %3には物理デバイスのモデルをセットします。 %4にはリセットが必要かどうかをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1030 | 正常 | %1 | %1 | - | 緑 | ○ | × | × | オプション機能で使用 %1には任意の文字列が入ります。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1031 | 警告 | %1 | %1 | - | 黄 | ○ | × | × | オプション機能で使用 %1には任意の文字列が入ります。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1032 | 異常 | %1 | %1 | - | 赤 | ○ | × | × | オプション機能で使用 %1には任意の文字列が入ります。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4

## ESMAgentDMIService (hidden)
ESMAgentDMIService
本サービスはDMIによる情報取得を行うサービスです。
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考
8003 | 警告 | ESMAgentDMIService 内部エラーが発生しました。 アドレス = %1 コード = %2 詳細1 = %3 詳細2 = %4 | － | － | － | × | × | × | 「コントロールパネル」の「サービス」において、「ESMAgentDMIService」を再起動してください。
8004 | 警告 | ESMAgentDMIService tempthmo.dmm エラーが発生しました。 アドレス = %1 | － | － | － | × | × | × | 温度のしきい値を変更しない場合には、問題ありません。温度のしきい値を変更したい場合は、「コントロールパネル」の「サービス」において、「ESMAgentDMIService」を再起動してから変更してください。
8005 | 警告 | ESMAgentDMIService DMM 内部エラーが発生しました。 監視DLL= %1 アドレス = %2 コード = %3 詳細1 = %4 詳細2 = %5 | － | － | － | × | × | × | データビューアで、RAS情報（温度／電圧／ファン）が正常に表示されているか確認してください。

## FtStatus
FT CORE
本モジュールは各デバイスの二重化制御に関連するイベントログ出力を行います。 イベントログのソース名は、"FtStatus"で登録されます。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 (syslog出力) | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考
40000001 | 情報 | デバイスがEMPTY状態となりました。 | ft | EVLOG: INFORMATION - %I is now STATE_EMPTY / %P |  | 緑 | ○ | ×
40000002 | 情報 | デバイスが電源停止状態となりました。 | ft | EVLOG: INFORMATION - %I is now STATE_REMOVED_FROM_SERVICE / %P |  | 緑 | ○ | ×
C0000003 | エラー | デバイスが強制停止されました。 | ft | EVLOG: ERROR - %I is now STATE_SHOT / %P | デバイスが故障している可能性があります。buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
C0000004 | エラー | デバイスがBROKEN状態となりました。 | ft | EVLOG: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / %P | デバイスが故障している可能性があります。buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
C0000005 | エラー | デバイスが故障判定を行うMTBFしきい値を下回り、BROKEN状態となりました。 | ft | EVLOG: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / REASON_BELOW_MTBF | デバイスの交換が必要です。保守員へ連絡願います。 | 赤 | ○ | ○
C0000006 | エラー | デバイスの診断が失敗し、BROKEN状態となりました。 | ft | EVLOG: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / REASON_DIAGNOSTICS_FAILED | デバイスが故障している可能性があります。buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
C0000007 | エラー | デバイスはハードウェア非互換/不一致のため、BROKEN状態となりました。 | ft | EVLOG: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / REASON_HARDWARE_INCOMPATIBLE | デバイスの交換が必要です。保守員へ連絡願います。 | 赤 | ○ | ○
C0000008 | エラー | デバイスはメディア(ケーブル/ディスク/etc.)外れのためBROKEN状態となりました。 | ft | EVLOG: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / REASON_MEDIA_DISCONNECT | デバイスが故障している可能性があります。buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
40000009 | 情報 | デバイスがSIMPLEX状態となりました。 | ft | EVLOG: INFORMATION - %I is now STATE_SIMPLEX / %P |  | 緑 | ○ | ×
4000000A | 情報 | デバイスがDUPLEX状態となりました。 | ft | EVLOG: INFORMATION - %I is now STATE_DUPLEX / %P |  | 緑 | ○ | ×
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## ft_linux_disk
FT CORE
本モジュールはDISKの二重化制御に関連するイベントログ出力を行います。 イベントログのソース名は、"ft_linux_disk"で登録されます。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 (syslog出力) | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考
C0000001 | エラー | RAID縮退発生 | ft | raid%I: Disk failure on %P, disabling device. | buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
40000002 | 情報 | DISKがEMPTY状態となりました。 | ft | Storage Plugin: INFORMATION - %I is now STATE_EMPTY / %P |  | 緑 | ○ | ×
C0000003 | エラー | DISKが強制停止されました。 | ft | Storage Plugin: ERROR - %I is now STATE_SHOT / %P | DISKが故障している可能性があります。buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
C0000004 | エラー | DISKがBROKEN状態となりました。 | ft | Storage Plugin: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / %P | DISKが故障している可能性があります。buggrabberにてログを採取し、調査依頼を行ってください。 | 赤 | ○ | ○
C0000005 | エラー | DISKが故障判定を行うMTBFしきい値を下回り、BROKEN状態となりました。 | ft | Storage Plugin: ERROR - %I is now STATE_BROKEN / REASON_BELOW_MTBF | DISKの交換が必要です。保守員へ連絡願います。 | 赤 | ○ | ○
40000006 | 情報 | DISKがSIMPLEX状態となりました。 | ft | Storage Plugin: INFORMATION - %I is now STATE_SIMPLEX / %P |  | 緑 | ○ | ×
40000007 | 情報 | DISKがDUPLEX状態となりました。 | ft | Storage Plugin: INFORMATION - %I is now STATE_DUPLEX / %P |  | 緑 | ○ | ×
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## mainte,necras (hidden)
mainte/necras
本ドライバはハードウェア上のセンサ，レジスタ，BIOS等からさまざまな機種固有情報を採取します。 本ドライバはインストールする装置に依存しています。 本ドライバから警告/異常のイベントログが表示された場合は以下をご確認ください。 ・ESMPRO/ServerAgentの機種選択に誤りがないか ・BIOS Setupの設定に誤りがないか ・BMC-FWは正常に動作しているか
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考
1 | 異常 | 必要なリソース(%2)が確保できません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
2 | 異常 | SMBIOS構造体が存在しません。インストール機種を間違えているか，BIOS情報が不正です。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
3 | 異常 | インストールを間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
7 | 異常 | 初期設定で使用するIPMIコマンドでエラーが発生しました。原因 = (%2) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
8 | 異常 | IPMIドライバの内部エラーが発生しました。原因 = (%2) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
10 | 異常 | リクエストデータが最大文字列長を超えています。コマンド = (%2) データ長 = (%3) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
11 | 異常 | レスポンスデータが最大文字列長を超えています。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
12 | 警告 | ドライバはFRUデバイスにアクセスできません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
16 | 異常 | Get Self Test ResultでBMCの致命的エラーを検出しました。Completion Code = (%2) Parameter1 = (%3) Parameter2 = (%4) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
18 | 警告 | 初期設定で使用するIPMIコマンドでエラーが発生しました。原因 = (%2) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
19 | 警告 | Get Self Test ResultsでBMCの警告エラーを検出しました。原因 = (%2) Parameter1 = (%3) Parameter2 = (%4) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
20 | 正常 | ドライバは割り込みモードをポーリングモードに変更しました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考
4098 | 異常 | ESRASドライバはNVRAMの排他処理に失敗しました。安全のため，システムを再起動してください。またはESMのセットアップ時に機種選択を間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4099 | 警告 | ESRASドライバはSMIログ中に不正なRecordTypeを発見しました。SMIログ領域を強制的に初期化します。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4100 | 異常 | WDT制御用のレジストリ値が不正です。WDTは使用できません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4101 | 異常 | ESRASドライバはSMIログ領域の初期化に失敗しました。安全のため，システムを再起動してください。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4102 | 異常 | ESRASドライバはSMI領域の初期化時，領域確保に失敗しました。安全のため，システムを再起動してください。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4103 | 正常 | SMIログ領域の使用率が70%を超えたため，領域の初期化を行いました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4104 | 正常 | SMIログ領域の使用率が90%を超えたため，強制的に領域の初期化を行いました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4106 | 異常 | ESRASドライバはSMIログヘッダに不正なRead Pointerを発見しました。SMIログ処理を中止します。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4107 | 異常 | ESRASドライバはSMIログヘッダに不正なWrite Pointerを発見しました。SMIログ処理を中止します。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4108 | 異常 | ESMのセットアップ時に機種選択を間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4110 | 異常 | ハードウェアデバイスのアクセス中にエラーを検出しました。現在の温度／電圧値は取得できません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4111 | 異常 | ESRASドライバはOEM-STRINGS構造体を発見できませんでした。ESMのセットアップ時に機種選択を間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4114 | 正常 | ハードウェアデバイスのアクセスが復旧しました。温度／電圧値は取得できます。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4117 | 正常 | ハードウェアデバイスのアクセスが復旧しました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4119 | 警告 | ハードウェアデバイスのアクセスに失敗しました。%n アクセス = (%2) %n アドレス = (%3) %n オフセット = (%4) %n エラーコード = (%5) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4122 | 異常 | このRASドライバはこの機種をサポートしてません。インストール機種を確認してください。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4123 | 異常 | SMBus Host Busyを検出しました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。